## page 1
Техническо предложение - образец
Наименование на Участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за „Доставка на климатици за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура
Мощност в BTU |  | 9000 | 12000 | 18000 | 24000
ТИП |  | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER
Охладителна мощност - максимална | kW (min) | 3,20 | 3,90 | 6,00 | 6,50
Отоплителна мощност - максимална | kW (min) | 4,00 | 5,10 | 5,90 | 7,50
Ел.консумация охлаждане | kW (max. до) | 1,50 | 1,60 | 2,50 | 2,70
Ел.консумация отопление | kW (max. до) | 1,60 | 1,70 | 2,60 | 2,80
SEER охлаждане | W/W (min.) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50
SCOP отопление | W/W (min) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00
Енергиен клас | охлаждане | min A+ | min A+ | min A+ | min A+
Енергиен клас | отопление | min A+ | min A+ | min A+ | min A+
Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до) | 43 | 43 | 45 | 51
Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | ниск.(dB (A)) (max. до) | 25 | 25 | 32 | 34
Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до) | 52 | 54 | 56 | 58
Ел. захранване
Волтаж, Чистота, Фаза | V | 220-240V~,50Hz, | 220-240V~,50Hz, | 220-240V~,50Hz, | 220-240V~,50Hz,
Волтаж, Чистота, Фаза | V | 1Ph | 1Ph | 1Ph | 1Ph
Диаметър на тръбите |  | ø | ø | ø | ø
медни | мм | 6+10 | 6+10 | 6+12 | 6+16
Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до) | 11 | 11 | 18 | 18
Бруто тегло (Kg) | външно тяло (max. до) | 35 | 35 | 50 | 60
Фреон |  | R410A | R410A | R410A | R410A
Тестови стандарт |  | EN 14511 или еквивалент | EN 14511 или еквивалент | EN 14511 или еквивалент | EN 14511 или еквивалент
Маркировка върху изделието |  | CE | CE | CE | CE
Допълнителна функционалност
Дисплей на предния панел - LED |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
LCD Безжично дистанционно управление |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Охлаждане при външна температура -15 С º |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
24 часов таймер |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Седмичен таймер |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Турбо/Powerful режим |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Вертикален автоматичен лувър |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Хоризонтален автоматичен лувър |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Нощен режим |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Йонизатор |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Автоматична диагностика |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Топъл старт |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Oбезкрежаване |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Икономичен режим |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Изсушаване на топлообменника на вътрешно тяло |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Стартиране при ниско напрежение |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Отопление при външна температура -20 º |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Заключване |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Плазмен филтър |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Автоматичен рестарт |  | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Предлагани от участника технически параметри
|  | Модел и марка на предложени от участника | Модел и марка на предложени от участника | Модел и марка на предложени от участника | Модел и марка на предложени от участника
Мощност в BTU |  | 9000 | 12000 | 18000 | 24000
ТИП |  | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER
Охладителна мощност - максимална | kW (min)
Отоплителна мощност - максимална | kW (min)
Ел.консумация охлаждане | kW (max. до)
Ел.консумация отопление | kW (max. до)
SEER охлаждане | W/W (min.)
SCOP отопление | W/W (min)
Енергиен клас | охлаждане
Енергиен клас | отопление
Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до)
Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | ниск.(dB (A)) (max. до)
Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до)
Ел. захранване
Волтаж, Чистота, Фаза | V
Волтаж, Чистота, Фаза | V
Диаметър на тръбите
медни | мм
Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до)
Бруто тегло (Kg) | външно тяло (max. до)
Фреон
Тестови стандарт
Маркировка върху изделието
Допълнителна функционалност
Дисплей на предния панел - LED
LCD Безжично дистанционно управление
Охлаждане при външна температура -15 С º
24 часов таймер
Седмичен таймер
Турбо/Powerful режим
Вертикален автоматичен лувър
Хоризонтален автоматичен лувър
Нощен режим
Йонизатор
Автоматична диагностика
Топъл старт
Oбезкрежаване
Икономичен режим
Изсушаване на топлообменника на вътрешно тяло
Стартиране при ниско напрежение
Отопление при външна температура -20 º
Заключване
Плазмен филтър
Автоматичен рестарт
|  | Производител Произход | Производител Произход | Производител Произход | Производител Произход
Правно обвързващ подпис: | __________/__________/__________
Дата

## page 2
Йонизатор | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Автоматична диагностика | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Топъл старт | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Oбезкрежаване | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Икономичен режим | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Изсушаване на топлообменника на вътрешно тяло | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Стартиране при ниско напрежение | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Отопление при външна температура -20 º | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Заключване | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Плазмен филтър | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не
Автоматичен рестарт | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не