## Котли_02
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Приложение 9
ОТНОСНО: „Изпълнение на СМР въвеждане в експлоатация на котел №1 с възможност за работа на газ и газьол (нафта) и подмяна на котел №3 с нов комбиниран котел за производство на топла вода и пара в Парно-отоплителна централа База 2“
ОБЕКТ: ПОЦ 2 - БАЗА 2
№ по ред | Наименование | М/ка | К/во
1 | ДЕМОНТАЖ , ОКОМПЛЕКТОВКА НА СТАР ЖЕЛЕЗЕН КОТЕЛ №3. | БР. | 1
2 | ДЕМОНТАЖ. НАРЯЗВАНЕ, ТОВАРЕНЕ, И ПРЕВОЗ ДО ДЕПО НА КОТЕЛ № 3. | БР. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАН ПАРОВОДОГРЕЕН КОТЕЛ, С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ - НОМИНАЛНО ПАРОПРОИЗВОДСТВО 4000 KG/h ПАРА ПРИ РАБ. НАЛЯГАНЕ Р=1,3 МРа , НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ 2,5 Gcal/h, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ Р < 0,5 Мра ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗХОДЯЩАТА ВОДА < 90оС | БР. | 1
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМАТУРА ФИНА: СПИРАТЕЛНА, ВЪЗВРАТНА, ДРЕНАЖНА, НИВОМЕРНА И ПРЕДПАЗНА В ГРАНИЦИТЕ НА КОТЕЛА. ПРИБОРИ ПО КИП и А В.Т.Ч.: ЗАЩИТЕН ПРЕСОСТАТ ОТ ПРЕВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО ЗАЩИТЕН ТЕРМОСТАТ ОТ ПРЕВИШАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА, МАНОМЕТРИ, ТЕРМОМЕТРИ, КОМБИНИРАН НИВОРЕГУЛАТОР -СИГНАЛИЗАТОР ЗА ПОЗИЦИОННО РЕГУЛИРАНЕ НИВОТО В КОТЕЛА: ВТОРА НЕЗАВИСИМА ЗАЩИТА ПО НИСКО НИВО. | БР. | 1
5 | ПУСКОВО- НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ, И ПРЕДАВАНЕ НА КОТЕЛ №3. | БР. | 1
6 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СЪЩЕСТВУВАЩА ГОРЕЛКА ЗА ТОПЛИННА МОЩНОСТ 3200 KV. И ОКОМПЛЕКТОВКА КОТЕЛ № 1. | БР. | 1
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ ЗА ТОПЛИННА МОЩНОСТ 3200 KV. С БЕЗСТЕПЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА: АВТОМАТИЧНА: МОНОБЛОК: ОКОМПЛЕКТОВАНА С ГАЗОВ МУЛТИБЛОК ЗА ВХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ Р вх. шах 500 mbar КОТЕЛ № 1 . | БР. | 1