Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА КОТЛИ

Техническа спецификация за доставка и монтаж на ПК –            4 , комбиниран пара и вода.

I.Доставка на комбиниран паро-воден котел с производителност:

А. – Производство на пара:

- Номинално производство – 3800÷4500 kg/h пара,

- Работно налягане – Py = 1.3 MPa.

Б. – Производство на топла вода:

1.  Номинална топлинна мощност – 2 200 ÷ 3 200 kW,

2.  Работно налягане – Py = 0.5 MPa. min

3.  Температура на изходящата вода < 900 C.

II.       Котела да е окомплектован както следва:

- Арматура фина: спирателна, възвратна, дренажна, нивомерна и предпазна за пара в границите на котела.

- Прибори по КИП и А в т.ч. : защитен пресостат от превишаване на налягането, защитен термостат от превишаване на температурата, манометри, термометри, комбиниран ниворегулатор-сигнализатор за позиционно регулиране на нивото на водата в котела; втора независима защита по ниско ниво.

- Муфел за горелката – иззидан при заводски условия.

- В доставката да не се включва горелка и табло за управлението /същите са налични/., питателни помпи /за парен вариант/.

III. Демонтаж на излезлия от употреба котел с извозване на металните отпадъци и подготовка на площадката за монтаж на новия котел.

IV. Монтаж на котела на съществуваща площадка.

V. Въвеждане на котела в експлоатация:

1.Изготвяне на техническа документация и регистрация в ДТН.

2.Направа на пусково наладъчни работи.

3.Провеждане на 72 часови проби.

VI. ПРЕДИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОГЛЕД НА МЯСТО.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА ГОРЕЛКА

Техническа спецификация за доставка и монтаж на комбиниран горелка – природен газ и промишлен газьол.

- ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СЪЩЕСТВУВАЩА ГОРЕЛКА ЗА ТОПЛИННА МОЩНОСТ 3200 KV. И ОКОМПЛЕКТОВКА КОТЕЛ № 1

- ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ ЗА ТОПЛИННА МОЩНОСТ 3200 KV. С БЕЗСТЕПЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА: АВТОМАТИЧНА: МОНОБЛОК: ОКОМПЛЕКТОВАНА С ГАЗОВ МУЛТИБЛОК ЗА ВХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ Р вх. шах 500 mbar КОТЕЛ № 1.

- ДО ОКОМПЛЕКТОВКА ПО ЧАСТ ПРОМИСЛЕН ГАЗЬОЛ

- ПУСКОВО- НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ, И ПРЕДАВАНЕ НА КОТЕЛ №1

ПРЕДИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОГЛЕД НА МЯСТО