## Sheet1
Приложение № 1
Техническо задание за климатизация на 10 аудитория
Обект: Аудитория към УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД- гр. Пловлив.
№ | Наименование | мярка | колич.
1 | Вентилационна и климатична система за аулитория.
1 | Въздухообработващ климатичен моноблок с вграден термопомпен агрегат за външен монтаж включващ следните секции: - Секция филтърна с V-образни филтри G4-26p. - Секция вентилаторна за V=8 500m3/h; Нсв=650Ра; . - Секция рекуперативна с пластинчат топлообменник-1 бр. - Секция с вграден термопомпен агрегат, с охладителна мощност QoxA.=30,0kW, отоплителна мощност Qot.=40,0 kW- 1 бр. - Секция вентилаторна V=5 OOOrrvYh; Нсв=650Ра; - шумозаглушителна секция- 2 броя - клапи за регулиране на дебит и поток - табло за управление - монтажна рама Ел.мощност Ne= 18.5 kW / 380 V | бр. | 2
2 | Въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 205
3 | Топлоизолация- самозалепваща микропореста гума с алуминиево фолио, дебелина 13 мм. | m2 | 225
4 | Обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолирани въздуховоди на покрива | m2 | 80
5 | Смукателна вентилационна решетка тип РХ-Р 1400/700 | бр. | 2
6 | Нагнетателна далекобойна насочваща дюза модел | бр. | 12
7 | Клапа за регулиране на дебит тип КЕК 315 | бр. | 12
8 | Направа на отвор в тухлена стена с размер 700/700 мм. | бр. | 2
9 | Направа на отвор в тухлена стена с размер 1500/800 мм. | бр. | 2
10 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди | к-т | 32
11 | Пуск и настройка на работните параметри на инсталацията от лицензирана лаборатория | бр.точки | 26
ЗАБЕЛЕЖКИ:
*Електрозахранването на съоръженията се съгласува с част Ел. и КИПиА на обекта.