Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание на дейностите от предмета на поръчката: Осъществяване на планови и аварийни технически обслужвания на когенератор „QUANTO C 500 SP, както и осигуряване на оригинални резервни части и консумативи за извършване на съответните поддръжки

| № | Описание | Период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническа поддръжка ТО-1 | на всеки 1 000 работни часа |
| 2 | Техническа поддръжка ТО-2 | на всеки 6 000 работни часа |
| 3 | Смяна на свещи | на всеки 3 000 работни часа |
| 4 | Смяна на Глави на цилиндри | на всеки 12 000 работни часа |
| 5 | Смяна на турбонагнетател | на всеки 12 000 работни часа |
| 6 | Време за реагиране при възникване на авария | до 48 часа |

Техническа поддръжка ТО-1

Глави на цилиндрите

- проверка настройката на клапаните

- измерване и документиране на повдигането на клапаните за отработени газове

Смазочна система

- смяна на маслото

- смяна на маслени филтри

- проверка системата за доливане на масло

Охладителна система

- обезвъздушаване

- проверка за течове и стягане на връзките, проверка за течове на осовото уплътнение на помпата, проверете налягането в основната верига

Турбонагнетател

- проверка налягането на смазката в турбонагнетателя

Запалителна система

- проверка контактите на основните кабели

- проверка настройката на запалителните сензори

Изходна регулационна система

- проверка свързването на механичното изпълнително устройство и настройката на механизма

- проверка състоянието на кабелите

- проверка настройката на сензорите

- проверка за правилното функциониране на регулацията

Горивна система

- проверка настройката на налягането на газа, излизащ от нулевия регулатор

- проверка налягането на входа на нулевия регулатор, проверете нимоналния отток

- проверка уплътнението на газовия канал и тръбите на всмукателя

- проверкадали въздушният филтър не е задръстен

- смяна покритието на масления сепаратор

Ауспух за отпадни газове

- проверка за течове на тръбите за отпадни газове

- затегнете отново фланците на ауспуха, както и фланците на турбото

Охладител

- издухване на наноса (според типа на двигателя)

Електрическа система

- проверка и затягане отново свръзките на кабелите

- цялостна проверка на инсталацията, проверете изолациите на кабелите

Проба на защитата

- изпълнение и документиране на комплексна проверка на защитата

Стартираща система

- проверка състоянието на акумулатора

- проверка свръзките на кабелите (стартер, акумулатор, стартиращо устройство)

- проверка системата за зареждане

Стартер

- проверете свръзките

Настройка на двигателя

- настройка за номинален отток, съобразена с гладката работа на двигателя, температурата на отпадните газове, ограниченията за отпадни газове

- настройка на налягането в картера до стойности от -15 до +15 мм H2O

Пробно пускане при номинален отток

- измерване на спада на температурата в основните и допълнителните страни на основния обменник

- проверка стойността на налягането на смазката

- проверка консумацията на газ дали е според зададените технически стойности

Проверете топлоизолацията и конструктивните възли

- проверка на изолациите над горещите места, турбонагнетателя и тръбите за отпадни газове

- проверка на налягането в автоматичния пожарогасител

Други дейности

- попълване на сервизния списък с дейности по поддръжката

- запечатване на основните регулиращи части (запалване, регулация на сместа, регулация на газовото налягане)

Техническа поддръжка ТО-2

Глави на цилиндрите

- проверка настройката на клапаните

- измерване и документиране на повдигането на клапаните за отработени газове

Смазочна система

- смяна на маслото

- смяна на маслени филтри

- проверка системата за доливане на масло

Охладителна система

- подмяна на охладителя в основната верига

- обезвъздушаване

- проверка за течове и стягане на връзките, проверете за течове на осовото уплътнение на помпата, проверете налягането в основната верига

Турбонагнетател

- проверка осното и радиалното разстояние на турбо ротора

- подмяна на уплътненията на турбонагнетателя

- проверка за течове на смазка от турбонагнетателя

Запалителна система

- проверка контактите на основните кабели

- проверка настройката на запалителните сензори

Горивна система

- почистване на газовия филтър

- проверка настройката на налягането на газа, излизащ от нулевия регулатор

- проверка налягането на входа на нулевия регулатор, проверете нимоналния отток

- проверка уплътнението на газовия канал и тръбите на всмукателя

- проверка дали въздушният филтър не е задръстен

- смяна покритието на масления сепаратор

Ауспух за отпадни газове

- почистване на обменника за отпадни газове

Електрическа система

- проверка  и затягане свръзките на кабелите

- цялостна проверка на инсталацията, проверете изолациите на кабелите

- подмяна на филтъра за вентилатора на таблото

Стартер

- проверка свръзките

Стартираща система

- проверка състоянието на акумулатора

- проверка свръзките на кабелите (стартер, акумулатор, стартиращо устройство)

- проверка системата за зареждане

Връзката между двигателя и генератора

- проверка и затягане на винтовете на свързващото колело

- визуална проверка на съединителя

Техническо състояние на комплекта бутала и течове на клапаните

- измерване и регистриране на налягането в двигателния блок - запишете

- измерване и регистриране на компресорните налягания - запишете

Охладител

- проверка на нивото и качеството на охладителя

- почистване на пространството между ребрата

Настройка на двигателя

- настройка за номинален отток, съобразена с гладката работа на двигателя, температурата на отпадните газове, ограниченията за отпадни газове

- настройка на налягането в картера до стойности от -15 до +15 мм H2O

Пробно пускане при номинален отток

- измерване на спада на температурата в основните и допълнителните страни на основния обменник

- проверка стойността на налягането на смазката

- проверка дали консумацията на газ е според зададените технически стойности

Проверка топлоизолацията и конструктивните възли

- поправка или подмяна на разхлабени или повредени части

- проверка на изолациите над горещите места, турбонагнетателя и тръбите за отпадни газове

Други дейности

- попълване на сервизния списък с дейности по поддръжката

Производител на Ко-генератора - Tedom